## Tabela de Carga
TABELA DE CARGA – QUADRO TRIFÁSICO LAVANDERIA (127/220 V – 3F+N+PE)
Tensão fase-fase (V) |  | 220 |  | Legenda: células AMARELAS com texto AZUL são entradas editáveis (potência, FP, disjuntor, cabo). Texto preto = fórmula.
Tensão fase-neutro (V) |  | 127.0171 |  | Referência: ABNT NBR 5410 – cobre/PVC 70 °C, método B1, 30 °C. Iz conforme Tabela 36 da NBR 5410.
Fator de demanda |  | 1 |  | Fator de demanda 1,0: todas as máquinas podem operar simultaneamente (informado pelo uso de lavanderia).
Circ. | Equipamento | Marca | Ligação | Fases | Nº fases | Potência (W) | FP | Potência (VA) | Corrente Ib (A) | Disjuntor In (A) | Tipo disjuntor | Cabo fase (mm²) | Cabo PE (mm²) | Iz do cabo (A) | Ib ≤ In ≤ Iz? | DR | Ocupação disjuntor
1 | Secadora 1 | My Bubble | Bifásica | R-S | 2 | 4600 | 1 | 4600 | 20.9091 | 25 | Bipolar curva C | 4 | 4 | 32 | OK | Bipolar 25 A / 30 mA | 83.64%
2 | Secadora 2 | My Bubble | Bifásica | S-T | 2 | 4600 | 1 | 4600 | 20.9091 | 25 | Bipolar curva C | 4 | 4 | 32 | OK | Bipolar 25 A / 30 mA | 83.64%
3 | Secadora 3 | My Bubble | Bifásica | T-R | 2 | 4600 | 1 | 4600 | 20.9091 | 25 | Bipolar curva C | 4 | 4 | 32 | OK | Bipolar 25 A / 30 mA | 83.64%
4 | Lavadora 1 | My Bubble | Bifásica | R-S | 2 | 1300 | 0.85 | 1529.4118 | 6.9519 | 10 | Bipolar curva C | 2.5 | 2.5 | 24 | OK | Bipolar 25 A / 30 mA | 69.52%
5 | Lavadora 2 | My Bubble | Bifásica | S-T | 2 | 1300 | 0.85 | 1529.4118 | 6.9519 | 10 | Bipolar curva C | 2.5 | 2.5 | 24 | OK | Bipolar 25 A / 30 mA | 69.52%
6 | Lavadora 3 | My Bubble | Bifásica | T-R | 2 | 1300 | 0.85 | 1529.4118 | 6.9519 | 10 | Bipolar curva C | 2.5 | 2.5 | 24 | OK | Bipolar 25 A / 30 mA | 69.52%
7 | Lavadora/Secadora | Oasis | Trifásica | R-S-T | 3 | 11000 | 1 | 11000 | 28.8675 | 40 | Tripolar curva C | 10 | 10 | 50 | OK | Tetrapolar 40 A / 30 mA | 72.17%
G | DISJUNTOR GERAL | — | Trifásica | R-S-T | 3 | 28700 | 0.97658 | 29388.2353 | 77.1241 | 100 | Tripolar curva C (10 kA) | 35 | 16 | 111 | OK | — (DR por circuito) | 77.12%
OBSERVAÇÕES
1. Geral de 80 A com 25 mm² também atende Ib ≤ In ≤ Iz, mas ficaria com ~96% de ocupação; por isso adotado 100 A / 35 mm².
2. Se vários circuitos dividirem o mesmo eletroduto, aplicar fator de agrupamento (ex.: 3 circuitos = 0,70) e revisar Iz (secadoras → 6 mm²).
3. Cabos dimensionados para até ~20 m do quadro à máquina (queda < 4%). Distâncias maiores: recalcular.
4. DR 30 mA obrigatório em lavanderia (NBR 5410). Recomenda-se DPS classe II 275 V / 20 kA (3 fases + neutro).
5. Conferir manual do fabricante de cada máquina; prevalece o valor maior. Execução por profissional habilitado (NR-10 / ART).
Note on C3: Tensão informada pelo usuário: 220 V trifásico.
Note on G8: Potência informada pelo usuário (4600 W cada).
Note on G11: Potência informada pelo usuário (1300 W cada).
Note on G14: Potência informada pelo usuário (11 kW).
Note on H8: Premissa: FP 1,0 (carga predominantemente resistiva de aquecimento). Conferir na placa.
Note on H11: Premissa: FP 0,85 (carga de motor). Conferir na placa.
Note on J15: Corrente de linha pela potência aparente total (soma aritmética de VA, a favor da segurança).
Note on M15: Fases 35 mm²; neutro 25 mm²; PE 16 mm².
Note on O8: Iz NBR 5410 Tab. 36, B1, 2 condutores carregados: 2,5mm²=24A; 4mm²=32A; 6mm²=41A. 3 condutores: 10mm²=50A; 25mm²=89A; 35mm²=111A. Sem fator de agrupamento.

## Balanceamento
BALANCEAMENTO DE FASES
Circ. | Carga | Fases | Fase R (VA) | Fase S (VA) | Fase T (VA)
1 | Secadora 1 My Bubble | R-S | 2300 | 2300 | 0
2 | Secadora 2 My Bubble | S-T | 0 | 2300 | 2300
3 | Secadora 3 My Bubble | T-R | 2300 | 0 | 2300
4 | Lavadora 1 My Bubble | R-S | 764.7059 | 764.7059 | 0
5 | Lavadora 2 My Bubble | S-T | 0 | 764.7059 | 764.7059
6 | Lavadora 3 My Bubble | T-R | 764.7059 | 0 | 764.7059
7 | Lavadora/Secadora Oasis | R-S-T | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667
| TOTAL POR FASE (VA) |  | 9796.0784 | 9796.0784 | 9796.0784
| CORRENTE POR FASE (A) |  | 77.1241 | 77.1241 | 77.1241
| DESEQUILÍBRIO (%) |  | 0%
Cada carga bifásica é dividida meio a meio entre suas duas fases; a trifásica, em três partes iguais. Corrente = VA da fase ÷ tensão fase-neutro.
Texto verde = vínculo com a aba 'Tabela de Carga'. Para mudar uma carga de fase, altere a coluna 'Fases' naquela aba.

## Materiais
LISTA DE MATERIAIS DO QUADRO
Preencha em amarelo o comprimento (m) de cada trecho; os metros de cabo são calculados.
Item | Descrição | Qtd. | Unid. | Comprimento trecho (m) | Condutores por trecho | Total
1 | Disjuntor tripolar 100 A curva C – 10 kA (geral) | 1 | pç |  |  | 1
2 | Disjuntor bipolar 25 A curva C (secadoras) | 3 | pç |  |  | 3
3 | Disjuntor bipolar 10 A curva C (lavadoras) | 3 | pç |  |  | 3
4 | Disjuntor tripolar 40 A curva C (Oasis) | 1 | pç |  |  | 1
5 | DR bipolar 25 A / 30 mA (máquinas My Bubble) | 6 | pç |  |  | 6
6 | DR tetrapolar 40 A / 30 mA (Oasis) | 1 | pç |  |  | 1
7 | DPS classe II 275 V / 20 kA | 4 | pç |  |  | 4
8 | Barramento trifásico 100 A + barras N e PE | 1 | cj |  |  | 1
9 | Cabo 35 mm² – fases do ramal geral | 1 | m | 10 | 3 | 30
10 | Cabo 25 mm² azul – neutro do ramal geral | 1 | m | 10 | 1 | 10
11 | Cabo 16 mm² verde – PE do ramal geral | 1 | m | 10 | 1 | 10
12 | Cabo 10 mm² – Oasis (3F + PE) | 1 | m | 15 | 4 | 60
13 | Cabo 4 mm² – secadoras (2F + PE) | 3 | m | 15 | 3 | 135
14 | Cabo 2,5 mm² – lavadoras (2F + PE) | 3 | m | 15 | 3 | 135
Note on E13: Comprimentos de exemplo (10 m ramal / 15 m circuitos). Substitua pelos reais.